نحوه ی نامگذاری خطوط و کلیدها :

در این روش هر رقم از نام خط یا کلید نشان دهنده اطلاعات خاصی در مورد آن می باشد .

رقم اول نشان دهنده سطح ولتاژ خط یا محل کلید می باشد که در جدول زیر اعداد استفاده شده به تفکیک سطح ولتاژ آورده شده اند .

| کلید | سطح ولتاژ(KV) |
| --- | --- |
| 0 | 6/0 به پایین |
| 1 | 6/0 تا 4/4 |
| 2 | 4/4 تا 4/6 |
| 3 | 4/6 تا 15 |
| 4 | 15 تا 20 |
| 5 | 20 تا 33 |
| 6 | 33تا 64 |
| 7 | 64 تا 132 |
| 8 | 132 تا 230 |
| 9 | 400 به بالا |

دو رقم بعد از نام خط یا کلید محل استفاده از آن است که در جدول زیر نشان داده شده است:

| کلید | نوع تجهیز |
| --- | --- |
| 00 تا 39 | خطوط |
| 40 تا 59 | ترانس |
| 60 تا 79 | ژنراتور |
| 80 به بالا | تجهیزات دیگر |

استفاده از ارقام مناسب برای نام گذاری بستگی به شرایط خط یا کلید و یا قراردادهای کاری دارد .

رقم بعد فقط به کلید ها مربوط می شود و محل استفاده از آن را نشان می دهد . در جدول زیر این ارقام به همراه معادل هایشان آورده شده اند.

| کلید | تجهیزات قطع کننده |
| --- | --- |
| 1 | سکسیونر متصل به اولین شبکه |
| 2 | کلید(بریکر) |
| 3 | سکسیونر متصل به خط |
| 4 | سکسیونر متصل به دومین شبکه |
| 5 | سکسیونر ولتاژ |
| 6 | سکسیونر ترانس |
| 7 | سکسیونر ژنراتور |
| 8 | تجهیزات متفرقه |
| 9 | سکسیونر زمین |
| 0 | سکسیونر مجزا |